СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СКАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е    № 219

От 18.11.2013 г.			                                       	                        с.Скала

О согласовании "Инвестиционной программы по модернизации системы водоснабжения муниципального образования  Скалинского сельсовета  Колыванского района Новосибирской области на 2014-2016 годы"

На основании Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", пункта 15 статьи 21. Устава Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области,  Совет депутатов Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области РЕШИЛ:

1. Согласовать  "Инвестиционную  программу по модернизации системы водоснабжения муниципального образования  Скалинского сельсовета  Колыванского района Новосибирской области на 2014-2016 годы" согласно приложению 1.

2. Данное решение опубликовать в газете "Скалинский вестник".

Глава Скалинского сельсовета

Колыванского района

Новосибирской области			        		Н.Б.Сурдина

| СОГЛАСОВАНО Глава Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области _____________Н.Б. Сурдина | УТВЕРЖДЕНА Приказом департамента по тарифам Новосибирской области от ______________2013 года №____ ______________Н.Н.Жудикова |
| --- | --- |

Инвестиционная программа

по модернизации системы водоснабжения

муниципального образования Скалинский сельсовет Колыванского района Новосибирской области

на 2014-2016 годы

с. Скала

Содержание:

# Введение											3

# Паспорт программы									4

- Анализ существующей системы водоснабжения				6

- Цели и задачи инвестиционной программы					13

- План технических мероприятий и объемы финансовых средств	14

- Результаты реализации инвестиционной программы			15

- Мероприятия инвестиционной программы по модернизации

# системы водоснабжения								16

- Экономические показатели							19

- Форма собственности на вложенные инвестиции				20

# Введение

Инвестиционная программа по модернизации системы водоснабжения МО Скалинский сельсовет Колыванского района Новосибирской области на 2014-2016 годы.

Работа проведена в соответствии с Федеральным законом РФ № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». В работе учтены показатели, определяемые по Приказу Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований (вместе с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований)».

Инвестиционная программа соответствует требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности:

- рассчитаны целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- определены показатели энергетической эффективности объектов, создание и модернизация которых планируется инвестиционной программой.

Утверждение инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере водоснабжения, осуществляется по согласованию с администрацией поселения.

При описании мероприятий указывается ожидаемый экономический и технологический эффект от их реализации, а также сроки их окупаемости.

В соответствии с требованиями п. 33 Приказа Минрегиона РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса" инвестиционная программа разработана на срок три года.

Сроки проведения мероприятий сформированы с учетом необходимости их соответствия целевым показателям, отражающим результаты, достижение которых должно обеспечиваться организацией в ходе реализации таких мероприятий.

Паспорт инвестиционной программы по модернизации системы водоснабжения муниципального образования Скалинский сельсовет Колыванского района Новосибирской области на 2014-2016 годы.

| 1. | Наименование программы | Инвестиционная программа по модернизации системы водоснабжения муниципального образования Скалинский сельсовет Колыванского района Новосибирской области на 2014–2016 годы |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки программы | Постановление главы Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области от 19.02.2013 №_63 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по модернизации системы водоснабжения муниципального образования Скалинский сельсовет Колыванского района Новосибирской области на 2014-2016 годы». Решение сессии Совета депутатов Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области от 23.04.2013 г. № 200 «О внесении изменений в Программу комплексногоразвития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области на 2012-2014 годы», утвержденную решением Срвета депутатов Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области от 03.09.2012 г. №157». |
| 3. | Заказчик Программы | Администрация Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области. |
| 4. | Разработчик Программы | МУП «Скалинский Жилкомхоз»» |
| 5. | Цель Программы | Основные цели Программы. - Повышение качества услуг в сфере водоснабжения в соответствии с их нормативными требованиями. - Улучшение экологической обстановки в поселениях Скалинского сельсовета. |
| 6. | Основные задачи Программы | Выполнение мероприятий Инвестиционной Программы позволит решить следующие задачи. - Замена ветхих сетей на трубопроводы ПХВ позволит сократить затраты ресурсов на оказание услуг по водоснабжению. - Повысить инвестиционную привлекательность инфраструктуры системы водоснабжения с. Скала Колыванского района Новосибирской области. - Уменьшить затраты на аварийный ремонт сетей. - Повысить качество условий проживания и коммунального обслуживания. - Устранить дефицит питьевой воды в поселениях Скалинского сельсовета |
| 7. | Индикаторы, характеризующие выполнение мероприятий Инвестиционной программы | 1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой водоснабжения: - - снижение показателя уровня аварийности с 1,7 случаев до 0,6 на 1 км. - снижение уровня потерь в модернизируемых сетях – с 9,3 % до 5,0 %; - снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене с 26,2 % до 0 %. 2. Эффективность деятельности: - снижение расхода электроэнергии на технологические нужды по транспортировке воды с 2,067 кВтч/куб.м. до 0,8 кВтч/куб. м. - оснащение приборами учета потребляемых и произведенных ресурсов с 0% до 100% |
| 7. | Начало реализации Программы | 2014 г. |
| 8. | Окончание реализации Программы | 2016 г. |
| 9. | Перечень основных мероприятий Программы | - Строительство водозаборной скважины, водоподготовки и водопровода в д. Амба Колыванского района Новосибирской области. - Реконструкция водопровода по ул. Нефтяников, Учительская, Калинина в с. Скала Колыванского района Новосибирской области, протяженностью 1,7 км. - Строительство водопровода по ул. Сельская, Мира, Зеленая в с. Скала Колыванского района Новосибирской области (2,4 км) |
| 10. | Исполнитель Программы | МУП «Скалинский Жилкомхоз» |
| 12. | Объемы и источники финансирования Программы | Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы составляют 29 201,85 тыс. руб. Финансирование мероприятий программы планируется осуществить за счет: - Средства Фонда модернизации и развития МО НСО, – 2 369,2 тыс.руб. (8,1 %); - Средства бюджета МО – 1 756,15 тыс. руб. (6,0 %); - Средства предприятия -4 084,3 тыс. руб. (14,0%); - Средства ДЦП Чистая Вода – 20 992,2 тыс. руб. (71,9 %). |
| 13. | Мониторинг реализации Программы | Мониторинг осуществляет администрация Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области |
| 14. | Экономическая эффективность Программы | В результате реализации мероприятий инвестиционной программы в первые три года с начала ее реализации предполагается получить экономический эффект в сумме 149,98 тыс.руб., в т.ч. от снижения затрат на: -электроэнергию – 5,47 тыс. руб.; -аварийно-восстановительные работы – 79,6 тыс. руб.; -прочее – 64,91 руб. |

- Анализ существующего состояния системы водоснабжения

В настоящее время в селе Скала действует совмещённая система хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения низкого давления. Источником водоснабжения служат подземные воды из артезианских скважин.

По химическому составу воды соответствуют показателям СанПиН 2.1.4.1074-01, за исключением содержания железа 3,52-5,5, при норме 0,3 мг/л.

Физические свойства воды: вода без цвета, без запаха, прозрачная, осадок светлый, хлопьевидный, незначительный.

В данный момент на территории действуют 11 скважин, глубина которых от 8 до 25 м, с общим водоотбором 203,2 куб.м./сут.

Часть жителей индивидуальной застройки пользуются водой из водоразборных колонок и из шахтных колодцев частного владения.

Существующая схема подачи воды следующая: вода из скважин насосами I-го подъёма подаётся в разводящую сеть. Сети как кольцевые, так и тупиковые. Протяженность сетей составляет 6,5 км. В 2011 заменено 4,8 км. водопровода общей стоимостью 7700,00 тыс.руб.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 таблица №1 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы на человека, хозяйственно-бытовые нужды на семью, уборку придомовых территорий, полив зелёных насаждений, нерациональный расход.

Расход водопотребления жилым фондом составляет 90,7 куб.м./сутки.

Расход водопотребления объектами социально-культурно-бытового назначения составляет 8,2 куб.м./сутки.

На территории Скалинского сельсовета в с. Скала водоснабжение осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Скалинский Жилкомхоз» (МУП «Скалинский Жилкомхоз»). Данное предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Ежегодно с целью организации производственной деятельности предприятие разрабатывает и утверждает в установленном порядке Производственную программу деятельности по оказанию качественных услуг по водоснабжению потребителей.

Система водоснабжения с.Скала - это 6 водозаборных поземных скважин общей производительностью 104 куб. м. в сутки .

Характеристика существующих скважин

Таблица 1.1

| № | Место нахождения | Ведомственная принадлежность | № скважины | Глубина, м | Год ввода в эксплу-атацию | Объекты обеспечения водой | Производительность, м3/сут | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | с. Скала, ул. 60 лет СССР | МУП «Скалинский ЖКХ», ул. Чехова, 45 | 14918 | 14 | 1985 | ул. Новая, ул. 60 лет СССР, ул. 40 лет Победы | 18 | ЭЦВ-6-10-80 |
| 2 | с. Скала, ул. Новая | МУП «Скалинский ЖКХ», ул. Чехова, 45 | 10-841/1 | 16 | 1986 | ул. Новая, ул. 60 лет СССР, ул. 40 лет Победы | 18 | ЭЦВ-6-10-80 |
| 3 | с. Скала, ул. Новая | МУП «Скалинский ЖКХ», ул. Чехова, 45 | 10-841/1 | 16 | 1987 | ул. Новая, ул. 60 лет СССР, ул. 40 лет Победы | 18 | ЭЦВ-6-10-80 |
| 4 | с. Скала, ул. Береговая | МУП «Скалинский ЖКХ», ул. Чехова, 45 | б/н | 24,6 | 1978 | ул. Калинина, ул. Учительская | 21,6 | ЭЦВ-6-10-80 |
| 5 | с. Скала, ул. Нефтяников | МУП «Скалинский ЖКХ», ул. Чехова, 45 | б/н | 14 | 1991 | ул. Нефтяников | 14 | ЭЦВ-6-10-80 |
| 6 | с. Скала, ул. Молодёжная | МУП «Скалинский ЖКХ», ул. Чехова, 45 | НВ-186 | 22 | 1988 | ул. Молодежная, ул. Весенняя | 14,4 | ЭЦВ-6-10-80 |

Водопроводные сети

Таблица 1.2

| Объект | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| р.п. Колывань |  |  |
| Водопровод стальной к котельной ул. Береговая | 1978 | 0,18 |
| Водопровод стальной по ул. Новая | 1999 | 0,20 |
| Водопровод стальной по ул. Нефтяников | 1992 | 0,20 |
| Водопровод ПХВ по ул. 60 лет СССР, 40лет Победы, ул. Молодежная | 2011 | 4,80 |
| Водопровод стальной по ул. 40 лет Победы | 2004 | 0,15 |
| Водопровод стальной по ул. Новая | 2007 | 0,74 |
| Водопровод по ул. Калинина | 2009 | 0,23 |
| Итого | * | 6,50 |

На трех скважинах установлены приборы учета холодной воды, приборов учета нет - на котельных, жилых домах.  Отсутствие приборов учета у потребителей влечет за собой, необоснованное отнесение затрат по потерям воды в сетях водоснабжения от насосной станции на потребителей.

В 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы» устраняется дефицит водоснабжения по улицам Чехова, Макарова, Лесная и Зеленая в с. Скала, а так же микрорайона по улице Луговой. Будет сдано в эксплуатацию:

- 2 водозаборных скважины;

- установлены павильоны полной заводской готовности;

- построено 4955 п.м. водопроводных сетей.

В 2012 году было добыто 40,20 тыс. куб. м. Потребление воды осуществляется без приборов учета.

Основными потребителями являются:

- бюджетные организации – 3,00 тыс. куб.м,

- хозрасчетные организации – 0,82 тыс. куб. м,

- население – 33,10 тыс. куб. м.

В д. Амба, д. Юрт-Ора - нет централизованного водоснабжения, население пользуется водой из самостоятельно пробуренных скважин и из реки. В 2014 году планируется строительство централизованной системы водоснабжения в д. Амба в рамках ДЦП «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы». Дефицит водоснабжения в населенном пункте будет устранен.

В ходе реализации мероприятий по реконструкции и модернизации водопроводных сетей в 2011 году были заменены старые, изношенные трубы на участках общей протяженностью 4,8 км на трубы из полиэтилена диаметром 100-110 мм. Смонтированы водопроводные колодцы из железобетонных колец, с установкой запорной арматуры, затворов, пожарных гидрантов и гребенок с вентилями для подключения жилых домов. Замена старых водопроводов позволила повысить надежность снабжения потребителей водой.

Остаются в ветхом состоянии и требуют замены сети протяженностью 1,7 км. Значительная часть сетей эксплуатируется за пределами нормативного срока полезного использования.

Замена изношенных сетей будет способствовать сокращению затрат на электроэнергию, на ремонты.

Программа снижения аварий является приоритетной для жилищно-коммунального комплекса с. Скала.

Инвестиционная программа модернизации сооружений водопровода в с. Скала Колыванского района направлена на осуществление необходимых первоочередных мероприятий устранения дефицита воды и модернизации (обновлению) системы централизованного водоснабжения, для качественного обеспечения водой обслуживаемого жилого, социального и производственных фондов, расположенных на территории муниципального образования.

|  |  |  |  |  | Производственная программа в сфере холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | МУП "Скалинский Жилкомхоз" Колыванского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Таблица1.5 |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатели производственной деятельности |  |  | Ед. изм. |  | Величина показателя |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | План 2012 г. | Факт 2012 г. | 9 мес. 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Объем выработки воды |  |  | тыс.м3 |  | 44,0 | 40,6 | 28,46 | 71,55 | 74,0 | 80,95 |
| 2 | Объем воды, полученной со стороны |  |  | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем воды, используемой на СН ВКХ |  |  | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объём пропущенной воды через очистные сооружения |  |  | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объём отпуска в сеть |  |  | тыс.м3 |  | 44,0 | 40,6 | 28,46 | 71,55 | 74,0 | 80,95 |
| 6 | Объём потерь |  |  | тыс.м3 |  | 5,0 | 3,7 | 2,65 | 6,5 | 3,7 | 4,05 |
| 6.1 | Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть |  |  | % |  | 11,4 | 9,1 | 9,3 | 9,1% | 5,0% | 5,0% |
| 7 | Объём отпуска воды всего |  |  | тыс.м3 |  | 39,0 | 36,9 | 25,81 | 65,05 | 70,3 | 76,9 |
| 7.1 | в т. ч. собственным потребителям |  |  | тыс.м3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Объём реализации товаров и услуг, в т. ч. по потребителям: |  |  | тыс.м3 |  | 39,0 | 36,9 | 25,81 | 65,05 | 70,3 | 76,9 |
| 8.1 | бюджетные |  |  | тыс.м3 |  | 1,9 | 3,0 | 2,49 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 8.2 | население |  |  | тыс.м3 |  | 19,5 | 33,1 | 21,04 | 61,25 | 66,4 | 73,0 |
| 8.3 | прочие |  |  | тыс.м3 |  | 7,6 | 0,8 | 2,28 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |

| Раздел 2. Целевые показатели деятельности организации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица1.6 |  |
| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Величина показателя |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. |  |  | 2016 г. |
| 1. | Эффективность использования электроэнергии | кВтч/м3 | 2,067 | 1,78 |  |  | 0,8 |
| 2. | Эффективность использования персонала | чел./км | 0,12 | 0,12 |  |  | 0,12 |
| 3. | Производительность труда | тыс.м3 в мес/чел | 3,2 | 3,2 |  |  | 3,2 |
| 4. | Продолжительность поставки услуг | час/день | 24 | 24 |  |  | 24 |
| 5. | Износ | % | 14 | 0 |  |  | 0 |

# Анализ состояния системы водоснабжения МО Скалинский сельсовет

# Колыванского района Новосибирской области

Таблица 1.6

| № п/п | Показатели мониторинга |  | 2013 год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой водоснабжения |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед/км | 1,7 |  | 11 аварий/6,5км |
|  | В т.ч. на модернизируемых сетях | 4,7 |  | 8аварий/1,7 км |
| 1.2 | Перебои в снабжении потребителей, часов в сутки | 0,18 |  | 66 ч в год/365 |
| 1.3 | Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов в сутки | 23,8 |  | 8694 ч/365 дн |
| 1.4 | Уровень потерь, % | 9,00 |  | 3,322/ тыс. м3 (потери)/36,915 тыс. м3 (объем реализации воды) |
|  | В т.ч. на модернизируемых сетях | 14,8 |  | 2,31 тыс. м3/15,6 тыс. м3 |
| 1.6 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 26,2 |  | 1,7 км сетей нуждаются в замене/6,5 км |
| 1.7 | Износ сетей водоснабжения, % | 13,7 |  | 1364,2 тыс. руб. (сумма начисленного износа)/ 9955,5 тыс. руб. (балансовая стоимость основных фондов водоснабжения) |
| 2. Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % |  | 42,3 | 1042 чел /2461 чел. |
| 3. Эффективность деятельности |  |  |  |  |
| 3.1 | Эффективность использования энергии (энергоемкость транспортировки), кВтч/куб.м |  | 2,067 | 83,1/40,2 тыс. м3 |

Основными проблемами водоснабжения являются:

- дефицит водоснабжения в д. Амба

- высокий показатель расхода электроэнергии на технологические нужды;

- отсутствие приборов учета у потребителей не позволяют наладить расчеты с потребителями в полном объеме;

- высокий показатель аварийности и в связи с этим потери в сетях и объем средств на ремонты.

Во избежание в дальнейшем возникновения аварий, улучшения качества реализуемой воды и увеличения срока службы сетей и оборудования необходимо реализовать мероприятия, предусмотренные техническим заданием инвестиционной программы.

- Цели и задачи инвестиционной программы

Основные цели программы:

-Устранение дефицита водоснабжения в поселениях МО Скалинский сельсовет;

- Повышение качества услуг в сфере водоснабжения в соответствии с их нормативными требованиями;

- Улучшение экологической обстановки в МО Скалинский сельсовет.

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит решить следующие задачи:

- Устранение дефицита водоснабжения в МО Скалинский сельсовет;

- Модернизация системы водоснабжения позволит решить задачу качества питьевой воды;

- Замена ветхих сетей на полиэтиленовые трубопроводы позволит сократить затраты ресурсов на оказание услуг по водоснабжению;

- Повышение инвестиционной привлекательности инфраструктуры системы водоснабжения МО Скалинский сельсовет;

- Уменьшение затрат на аварийный ремонт сетей;

- Повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения) в МО Скалинский сельсовет.

- План технических мероприятий и объем финансовых потребностей

Инвестиционная программа по модернизации системы водоснабжения с. Скала Колыванского района Новосибирской области направлена на:

- Устранение дефицита воды в с. Скала Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области;

- Осуществление необходимых мероприятий по снижению потерь воды, снижению ремонтных затрат, улучшению качества питьевой воды, снижению расходов на энергоресурсы.

Разработка Инвестиционной программы осуществлена на основании технического задания, утвержденного Постановлением главы Скалинского сельсовета Новосибирской области от 19.02.2013 № 63 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по модернизации системы водоснабжения МО Скалинский сельсовет на 2014-2016 г.».

Мероприятия по строительству и модернизации системы водоснабжения, направленные на повышение качества оказываемых услуг

Таблица 3.1

| № | Наименование работ | Объем работ | Сметная стоимость всего, тыс.руб. | В том числе по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЭТАП 1. Строительство водозаборной скважины, водоподготовки и водопровода в д. Амба Колыванского района Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство водозаборной скважины, водоподготовки и водопровода в д. Амба Колыванского района Новосибирской области; в т.ч. по объектам: - Скважина – 1463,095 тыс. руб., - Скважина – 1463,095 тыс. руб., - Станция ВП – 3892,044 тыс. руб., - Сети – 14371,99 тыс. руб., - Зона СО – 869,218 тыс. руб. | 5918,5 п.м. | 22 059,45 | 22 059,45 |  |  |
|  | Итого по ЭТАПУ 1. |  | 22 059,45 | 22 059,45 |  |  |
| ЭТАП 2. Реконструкция водопровода в с. Скала Колыванского района Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водопровода по ул. Нефтяников, Учительская, Калинина в с. Скала Колыванского района Новосибирской области. | 1700 п.м. | 2 961,5 |  | 2 961,5 |  |
|  | Итого по ЭТАПУ 2. |  | 2 961,5 |  | 2 961,5 |  |
| ЭТАП 3. Строительство водопровода по ул. Сельская, Мира, Зеленая в с. Скала Колыванского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водопровода по ул. Сельская, Мира, Зеленая в с. Скала Колыванского района Новосибирской области | 2400 п.м. | 4 180,9 |  |  | 4 180,9 |
|  | Итого по ЭТАПУ 3. |  | 4 180,9 |  |  | 4 180,9 |
|  | Всего |  | 29 201,85 | 22 059,45 | 2961,5 | 4 180,9 |

4. В ходе выполнения мероприятий, определенных инвестиционной программой, должны быть достигнуты следующие результаты.

Таблица 4.1

| № пп | Наименование показателя | До выполнения мероприятий ИП в 2013 г.( 9 мес.) |  | После выполнения мероприятий ИП в 2016 г. |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | В т.ч. по модернизируемым участкам | всего | В т.ч. по модернизируемым участкам |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Надежность снабжения потребителей водой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аварийность систем водоснабжения, ед/км | 1,7 | 4,7 | 0,6 | 0,60 |  |
| 2 | Потери воды (в т.ч. на модернизированных сетях), % | 9,0 | 14,8 | 5,0 | 5,0 |  |
| 3 | Удельный вес сетей¸ нуждающихся в замене,% | 26,2 |  | 0 |  |  |
| Эффективность проекта, ресурсо- и энергосбережение |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Энергоемкость транспортировки (расход электроэнергии на технологические нужды транспортировки воды), кВтч/куб.м | 2,067 |  | 0,80 |  |  |
| 5 | Оснащение приборами учета отпущенных ресурсов, % | 0 |  | 100 |  |  |

В настоящем разделе дано краткое описание этапов инвестиционного проекта по модернизации системы водоснабжения с. Скала Колыванского района Новосибирской области.

5.Мероприятия инвестиционной программы по модернизации системы водоснабжения

ЭТАП 1. Строительство водозаборной скважины, водоочистки и водопровода в д. Амба Колыванского района Новосибирской области 2014 г.

Объекты проекта:

- Скважины (рабочая и резервная) – эксплуатационный дебет каждой 10 м3/час;

- Станция водоподготовки – «АКВАФЛОУ БМ 1/PFFSO – 10», расчетная производительность – 10 м3/час;

- Хозяйственно-питьевой водопровод;

- Зона санитарной охраны.

В рамках программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства принято решение о строительстве двух скважин (1 рабочая, 1 резервная), станция водоподготовки и водопровод. Система водоснабжения д. Амба запроектирована централизованная, схема водоснабжения – кольцевая. Трасса водопровода проходит по ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Заречная и пер. Заречный. Прокладка водопровода предусмотрена в две нитки, протяженностью 1663,5 м и в одну нитку протяженностью 2591,0 м. Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным водопроводом и предусмотрен из полиэтиленовых напорных питьевых труб ПЭ 100 SDR21 Ø 110х5,3 мм по ГОСТ 18599-2001 общей протяженностью 5918,5 м (длинна трассы 4255 м). Водопроводные колодцы на сети запроектированы из сборных железобетонных колец диаметром 1,5 м. В колодцах предусмотрена установка запорной арматуры, 16-ти пожарных гидрантов и гребенок для подключения жилых домов к водопроводу. Станция водоподготовки «АКВАФЛОУ БМ 1/PFFSO-10» предназначена для обеспечения жителей качественной питьевой водой. Монтаж станции предусмотрен в модульном здании полной заводской готовности.

ЭТАП 2. Реконструкция водопровода по ул. Нефтяников, Учительская, Калинина в с. Скала Колыванского района Новосибирской области 2015 г.

В 2015 году планируется выполнить вынос водопроводных сетей  из каналов тепловых трасс и провести  дальнейшую замену участков водопроводной сети, отработавшей свой ресурс, имеющей 100% износ. Замена трубопроводов на трубы из полиэтилена общей протяженностью 1,7 км с установкой пожарных гидрантов.

ЭТАП 3. Строительство водопровода по ул. Сельская, Мира, Зеленая в с. Скала Колыванского района Новосибирской области 2016 г.

В 2016 году планируется выполнить строительство водопровода по ул. Сельская, Мира, Зеленая в с. Скала. Запроектировано строительство из полиэтиленовых труб для систем водоснабжения SDR 21 D 110 мм, t=5,3 мм по ГОСТ 18599-2001 общей протяженностью 2400 п.м. Переходы под автодорогами выполняются в стальных футлярах D 325*6 мм на ползунковых опорах. Для подключения к сети жилых домов в колодцах предусмотрена установка вентилей Д=20 мм. На водопроводе предусмотрены пожарные гидранты.

Мероприятия по модернизации системы водоснабжения МО Скалинский сельсовет Колыванского района Новосибирской области по годам реализации мероприятий и в разрезе финансовых потоков

Таблица 5.1

| № пп | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | по источникам: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства предприятия, тыс.руб. | Средства бюджета МО Скалинский сельсовет | Средства ДЦП «Чистая Вода» | Средства Фонда модернизации развития ЖКХ |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство водозаборной скважины, водоочистки и водопровода в д. Амба Колыванского района Новосибирской области, в т.ч. по объектам: - Скважина – 1463,095 тыс. руб., - Скважина – 1463,095 тыс. руб., - Станция ВП – 3892,044 тыс. руб., - Сети – 14371,99 тыс. руб., - Зона СО – 869,218 тыс. руб. | 22 059,45 | 4411,95 |  | 17 647,50 | Х |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция водопровода по ул. Нефтяников, Учительская, Калинина в с. Скала Колыванского района Новосибирской области. | 2 961,50 | 148,10 | 444,20 | Х | 2 369,20 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство водопровода по ул. Сельская, Мира, Зеленая в с. Скала Колыванского района Новосибирской области | 4 180,90 | 627,20 | 209,00 | 3 344,70 | Х |

6. Экономический эффект от модернизации системы водоснабжения

Таблица 6.1

| № пп | Показатель | Ед. изм. | По состоянию на 01.01.2013 | После выполнения мероприятий инвестиционной программы | Экономический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация водопроводных сетей |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение потерь в сетях | % | 9,3 | 5,00 |  |
|  |  | Тыс.м3/год (всего) | 6,5 | 4,05 |  |
|  |  | Тыс. руб. (при цене 1 м3 26,49 руб/м3) | 172,19 | 107,28 | 64,91 |
| 2. | Снижение расхода электроэнергии | Тыс.м3/год (всего) | 6,5 | 4,05 |  |
|  |  | Тыс.кВтч.(при нормативе 0,93 кВтч/м3) | 6,05 | 3,77 |  |
|  |  | Тыс. руб. (при цене 2,40 руб/кВтч) | 14,52 | 9,05 | 5,47 |
| 3. | Снижение затрат на ремонты | Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) | 1,70 | 0,00 |  |
|  |  | Модернизируемый участок сети (км) | 0,00 | 1,70 |  |
|  |  | Доля модернизируемого участка в общей протяженности водопроводных сетей (%) | 26,2 |  |  |
|  |  | Число аварий на 1 км в год (на всю длину) | 4,70 | 0,60 |  |
|  |  | Кол-во аварий (всего) | 11 | 4 |  |
|  |  | Стоимость устранения одной аварии (руб.) | 8290,90 | 8290,90 |  |
|  |  | Затраты на устранение аварий (тыс. руб.) | 91,20 | 11,60 | 79,60 |
|  | Итого | Тыс. руб. |  |  | 149,98 |

Расчет сроков окупаемости и эффективности реализации мероприятий и вложения средств в данном инвестиционном проекте второстепенны, поскольку техническая необходимость проведения запланированных мероприятий инвестиционного проекта является приоритетной, так как связана с устранением дефицита водоснабжения в поселениях Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области.

# 7. Форма собственности на вложенные инвестиции

Все инвестиционные объекты по завершению строительно-монтажных работ оформляются в собственность МО Скалинский сельсовет Колыванского района Новосибирской области..

# Нормативно-правовые акты

Приложение 1

| № п\п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Федеральный закон РФ № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
| 2 | Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» |
| 3 | Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» |
| 4 | Приказ Министерства Регионального Развития РФ от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» |
| 5 | Постановление Администрации Новосибирской области от 28.09.2009 № 351-па «О фонде модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области». |