№ 18

22.04.2014г

Газета Скалинского сельсовета

ОБРАЩЕНИЕ!

В связи с закрытием несанкционированной свалки  возле села Скала

Убедительная просьба

не вывозить на неё мусор и бытовые отходы (ТБО).

Заключайте договора по вывозу мусора со своих подворий :

- МУП "Скалинский Жилкомхоз" вывозит ТБО на полигон в мешках 2 раза в неделю, тел. 25-521 с.Скала, ул.Чехова,д.47;

- "Чистый город" устанавливает бочки 200 л. вывозит на полигон 2 раза в месяц, тел.- 8-913-484-89-46 р.п.Колывань, ул.Рев.проспект, 36;

Можете самостоятельно вывозить ТБО на полигон, находящийся на расстоянии 5 км. от с.Скала с правой стороны.

За вывоз мусора на несанкционированные свалки законодательством предусмотрено административное наказание.

=====     ======     =====    ====   ====

Уважаемые жители населенных пунктов Скалинского сельсовета!

Наведите порядок на прилегающих территориях к Вашим домам. На период проведения месячника по благоустройству автомобиль Скалинского сельсовета будет собирать бытовой мусор бесплатно согласно графика (погрузка собственными силами жителей).

Глава

СКАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.04.2014 г.			 		                                                                    № 9

О проведении месячника по благоустройству и наведению чистоты

в населенных пунктах   Скалинского сельсовета.

В целях проведения массовой весенне-летней уборки, содержания в надлежащем санитарном состоянии и уровня благоустройства территорий населенных пунктов муниципального образования Скалинского сельсовета: с.Скала, д.Амба и д.Юрт-Ора, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить с 25 апреля по 25 мая 2014 года месячник по санитарной уборке и благоустройству территории населенных пунктов муниципального образования Скалинского сельсовета.

2. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям организовать уборку территорий общего пользования, прилегающих к объектам предприятий (в том числе складские и производственные).

3. Собственникам и нанимателям жилых помещений, владельцам личных подсобных хозяйств в течение месячника по благоустройству произвести уборку и обеспечить дальнейшее надлежащее санитарное состояние прилегающих к подворью территорий.

4. Администрации Скалинского сельсовета и МУП «Скалинский Жилкомхоз» в период проведения месячника по благоустройству организовать дежурство грузового транспорта по улицам населенных пунктов для вывоза мусора, согласно графика (Приложение №1).

5. Координацию работ по санитарной уборке и благоустройству территорий населенных пунктов Скалинского сельсовета возложить на заместителя главы администрации Скалинского сельсовета Сизова С.П.

6. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Скалинский вестник».

7. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Главы администрации Сизова С.П.

Глава Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области         Н.Б.Сурдина

Приложение 1.

к Постановлению Главы  Скалинского сельсовета от  18.04.2014 года № 9

ГРАФИК

работы автотранспорта по вывозу бытового мусора в населенных пунктах муниципального образования Скалинского сельсовета в течение месячника

| населенный пункт |  | Время: с 17-00 часов до 21-00 часов дни недели |
| --- | --- | --- |
| с.Скала | улицы: 40 лет Победы, 60 лет СССР, Новая, Весенняя, Молодежная, Луговая | понедельник, четверг |
|  | улицы: Нефтяников, Сельская, Зеленая, Мира, Калинина, Учительская, Береговая, | вторник, пятница |
|  | улицы: Чехова, Лесная, Макарова | среда |
| д.Амба | улицы | с 29 апреля 2014г. и последующие субботы месячника |
| д. Юрт-Ора |  | По заявке старосты |

=====================     ======================    ========================

Уважаемые жители Скалинского сельсовета!

МУП "Скалинский Жилкомхоз" доводит до вашего сведения:

1. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП «Скалинский Жилкомхоз»

за 1 квартал 2014 г. по теплоснабжению.

а) Вид регулируемой деятельности:

производство, передача и сбыт тепловой энергии;

б) Выручка от регулируемой деятельности –1587,5 тыс. рублей;

в) Себестоимость по теплоснабжению – 1557,2 тыс. рублей, включающая:

расходы на уголь – 791,5 тыс. руб.; стоимость 1 тонны угля составила 2267,96 руб., топливо приобретается путем заключения договоров с поставщиком, доставляется до места.

расходы на покупаемую электрическую энергию составили 142,7 тыс. руб., объем потребленной электроэнергии – 54,9 тыс. кВт/ч, цена 1кВт/ч – 2,60руб.

расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе –11,8 тыс. руб.;

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала – 390,8 тыс. руб.;

расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе – 33,0  тыс. руб.;

общехозяйственные расходы – 147,6 тыс. руб., в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 434,6 тыс. руб.;

расходы на текущий ремонт основных производственных средств – 30,3 тыс. руб.;

г) Убыток от продажи услуг теплоснабжению составил 586  тыс. рублей;

д) На 01.01.2014 г. стоимость основных фондов составляла 4232,7 т.р.,  списано основных фондов на 0,0 т.р., на 01.04.2014 г. стоимость основных фондов составила 4232,7 т.р.

ж) В котельной №1 с. Скала установленная тепловая мощность – 1,0Гкал/час, в котельной №2 с. Скала – 0,1Гкал/час;

з) Объем вырабатываемой тепловой энергии 1,1 тыс. Гкал;

м) Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям –  1,0 тыс. Гкал, в том числе  отпущенной по приборам учета – 221,6 Гкал, по нормативам потребления (расчетным методом) -0,7 тыс. Гкал;

н) Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям  - 12 %;

о)Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (км);

п) о протяженности разводящих сетей (в однотрубном исчислении)1,3км;

р)Теплоэлектростанций нет;

с) Количество котельных  - 2 (штук);

у) Среднесписочная численность основного производственного персонала  - 7 человек;

ф)Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть – 323 кг у. т./Гкал;

х) Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть 0,036 тыс. кВт·ч/Гкал;

ц) Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть 0,45 куб. м/Гкал.

Технической возможности подключения к системе теплоснабжения нет. т.к. не разработан и не принят тариф на подключение и нет резерва мощности в системе теплоснабжения.

Оказание услуг по теплоснабжению осуществляется на договорной основе.

В 1 квартале 2014 г.  аварий на системах теплоснабжения не было; перерывов подачи тепловой энергии не было.

Температура воздуха в жилых и нежилых отапливаемых помещениях соответствовала нормативной.

Инвестиционные программы по теплоснабжению на 1 квартал 2014 г. не разрабатывались.

2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП «Скалинский Жилкомхоз»  за 1 квартал 2014 г.

по водоснабжению.

а) Вид регулируемой деятельности: оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды, транспортировка воды;

Выручка от регулируемой деятельности  - 266,3 тыс. рублей;

Себестоимость подъема и транспортировки воды составила 219,2 тыс.руб. в том числе:

расходы на покупаемую электрическую энергию  - 59,9 тыс. руб., в количестве 23,0 тыс. кВт/ч, потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, по цене 2,60руб. за 1 кВт/ч.

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала –82,9 тыс.руб.;

расходы на амортизацию основных производственных средств, используемого в технологическом процессе –27,3  тыс. руб.;

общехозяйственные (управленческие) расходы – 31,3 тыс. руб., в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды –24,1 тыс. руб.;

Стоимость основных фондов на 01.01.2014 г. составляла 9955,5 тыс. руб., стоимость на 01.04.2014 г. составила 11101,1 тыс. руб.;

Объем поднятой воды 12,1 тыс. куб. м;

Объем отпущенной потребителям воды, включая объемы, отпущенные по приборам учета и по нормативам потребления (расчетным методом 11,0 тыс. куб. м;

Потери воды в сетях – 10 %;

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) – 11,5 км;

Количество скважин  - 8 штук;

Среднесписочная численность основного производственного персонала  - 1 человек;

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть  2,20 кВт·ч на 1куб. м;

Информация об основных потребительских характеристиках  водоснабжения, их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества:         Количество аварий на системах холодного водоснабжения – 0 единиц на км;

На 1 квартал 2014 г.   инвестиционные программы по модернизации системы водоснабжения не разрабатывались.

1 квартал 2014 года:

1. Теплоснабжение:

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам  регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения содержит сведения:

а) количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения – 0;

б) количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения – 0;

в) количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении – 0;

г) резерв мощности системы теплоснабжения – 0. Система теплоснабжения одна.

2. Водоснабжение:

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения содержит сведения:

а) количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системам холодного водоснабжения – 0;

б) количество исполненных заявок на подключение к системам холодного водоснабжения – 9;

в) количество заявок на подключение к системам холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении – 0;

г) резерв мощности систем  коммунальной инфраструктуры – 43  т куб м в год. При наличии у регулируемой организации раздельных систем холодного водоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы холодного водоснабжения. Систем  водопровода  шесть. Резерв мощности у каждой системы одинаковый.

## ГЛАВА

# СКАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Скала

от  18.04.2014г.                                                                                                     №  10

### О назначении публичных слушаний о Проекте

### "Схема водоснабжения д. Амба Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2023 г."

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Назначить публичные слушания о  Проекте "Схема водоснабжения д.Амба Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2023 г."

2. Провести публичные слушания 29.04.2014 года в 18 часов 00 мин. по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, с. Скала, ул. Чехова, д.47.

3.   Создать организационный комитет в следующем составе:

Председатель комиссии:

Сурдина Н.Б. – Глава Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области;

Члены комиссии:

Сизов С.П. – заместитель главы администрации Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области;

Кочкарева Т.В. - заместитель главы администрации Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области;

Смирнова Ю.А. – специалист администрации Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области.

### 4. Предложить жителям Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области до 16 часов 00 мин. 29.04.2014 года письменно направлять в организационный комитет  свои мнения  и рекомендации по вынесенному на публичные слушания Проекту "Схема водоснабжения д.Амба Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2023 г."

Определить местонахождение организационного комитета: Новосибирская область, Колыванский район, с. Скала, ул. Чехова, д.47, кабинет специалистов, тел. 25-236.

### Проект "Схема водоснабжения д.Амба Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2023 г." опубликовать в газете "Скалинский вестник" и  разместить на официальном сайте администрации Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области.

### 5. Настоящее постановление и заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете "Скалинский вестник".

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста администрации Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области.

Глава Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области        Н.Б. Сурдина

АДМИНИСТРАЦИЯ

СКАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  КОЛЫВАНСКОГО  РАЙОНА

# НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04. 2014г.                                                                   № 147

О размещение муниципального заказа на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Заречная   в д.Амба Колыванского района Новосибирской области.

В целях размещения муниципального заказа   на  ремонт автомобильной дороги  общего пользования местного значения по улице Заречная   в д.Амба Колыванского района Новосибирской области и в соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и Положением «О порядке формирования, размещения, исполнения и контроля муниципального заказа за его исполнением муниципального заказа Скалинского сельсовета.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию открытого аукциона в электронной форме. Финансовому органу муниципального образования осуществить процедуру размещения муниципального заказа до 24.04.2014 года.

2. Разместить муниципальный заказ  на « Ремонт дороги по улице Заречная  Колыванского района Новосибирской области.»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Скалинского сельсоветаКолыванского района

Новосибирской области                                               Н.Б. Сурдина

##### Газета органов местного самоуправления Скалинского сельсовета

Материалы подготовлены: Сизов С.П., Берчатова Н.А..Макаренко Т.Н..

Набор и верстка:   Геккель А.Б.

Адрес: 633180 Новосибирская область Колыванский район, с. Скала ул. Чехова-47, тел/факс. 25-266

Тираж  300 экземпляров.   Официальный сайт администрации Скалинского сельсовета: skalinskiy.ru

Приложение к газете "Скалинский вестник" № 18 от 22.04.2014 г.

Проект №:  СВ-37/2017-05-2014

Заказчик: администрация Скалинского сельсовета

Колыванского района Новосибирской области

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Д. АМБА СКАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2013-2017 Г.Г. И НА ПЕРИОД ДО 2023 Г.

| Директор | С. А. Заусаев |
| --- | --- |
| Начальник отдела инженерных коммуникаций | Н. А. Трофимова |

Новосибирск

2014

Список основных исполнителей

| Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |
| --- | --- |
| Инженер | Хабарова Ю. В. |
| Экономист | Некипелова Е.А. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5

1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.	5

2.Направления развития централизованных систем водоснабжения.	5

3.Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	5

4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения	5

5.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.	5

6 .Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	5

7.Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	5

8.Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения.	5

Список используемой литературы	5

Приложение А	5

Прилодение Б	5

Введение

Схема водоснабжения д. Амба Колыванского района Новосибирской области разработана:

- в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- в соответствии с требованиями технического задания на разработку схемы водоснабжения д. Амба Колыванского района;

- с учётом генерального плана Скалинского сельсовета;

- с учётом программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Колыванского района Новосибирской области на период 2013 – 2020 гг.;

-  с учётом требований Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- с учётом требований СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- с учётом требований СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- с учётом требований СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- с учётом требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- с учётом требований СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- с учётом требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

а) Описание системы и структуры водоснабжения поселения.

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения населённого пункта происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территорий населённого пункта, требуемых расходов воды на разных этапах развития, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого — строгого режима, второго и третьего — режимов ограничения. Проект указанных зон разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Важнейшим элементом систем водоснабжения населённого пункта  являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам и для нужд пожаротушения. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений в случае аварии.

Сеть  водопровода населённого пункта  имеет целесообразную трассировку и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населённого пункта, размещения основных потребителей воды и др.

Централизованная система водоснабжения в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

-хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

-тушение пожаров;

-собственные нужды станции водоподготовки, промывку водопроводных сетей и т.п.

Поэтому важнейшей задачей при организации систем водоснабжения  является расчёт потребностей поселка в воде, объемов водопотребления на различные нужды и местного хозяйства.

Для систем водоснабжения данного населённого пункта  расчёты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей выполняются по следующим характерным режимам подачи воды:

-в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода и расчётного расхода воды на нужды пожаротушения;

-в сутки среднего водопотребления - среднего часового расхода воды;

Таким образом, система водоснабжения населённого пункта представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами.

- Водоснабжение в населённом пункте осуществляется путем отбора воды из подземных источников – самостоятельно пробуренных скважин, а также из реки. Численность населёния составляет 370 человек.

б) Описание территории поселения не охваченных централизованной системой водоснабжения.

На данный момент в данном населённом пункте  территории,  не охваченные централизованной системой водоснабжения составляют 100%.

в) Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.

Водоснабжение потребителей в настоящее время осуществляется из подземных источников и из реки. Системы водоснабжения в населённом пункте отсутствует.

г) Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

Централизованного водоснабжения в деревне Амба нет. Вода, из самостоятельно пробуренных скважин, не соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

е) Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты.

В настоящее время ресурсоснабжающей организацией в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения д. Амба является МУП «Скалинское ЖКХ».

2.Направления развития централизованных систем водоснабжения.

а) Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества:

-обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения населённого пункта.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения населённого пункта  являются:

-постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителями (абонентами);

-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

-постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения.

Основными задачами является:

-привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышения степени благоустройства зданий;

-повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно – коммунальных услуг;

-переход на более эффективные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях;

-устройство запорной арматуры, в том числе пожарных гидратов;

-внедрение систем измерений с целью повышения качества предоставления услуг водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

-строительство сетей и сооружений для водоснабжения территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей населённого пункта.

К целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

-показатели качества питьевой воды;

-показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

-показатели качества обслуживания абонентов;

-показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

-соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшения качества воды;

-иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативной правовому регулированию в сфере жилищно - коммунального хозяйства.

б) Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев поселения, городских округов.

- С целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения предлагается строительство комплексного подземного водозабора, очистных сооружений.

- В качестве альтернативного варианта схемы подачи воды потребителю предлагаем сделать не двухтрубную прокладку, а однотрубную. С обустройством в конце тупика противопожарных резервуаров, с частотными преобразователями, или водоемов. Использование частотных преобразователей имеет следующие преимущества по сравнению с использованием водонапорных башен:

- экономия электроэнергии в результате изменения частоты вращения ротора электродвигателя в зависимости от водоразбора;

- регулирование давления в водопроводной сети;

- снижение потерь воды (утечек) в результате устранения ненужных избытков давления в сети;

- бесперебойность подачи воды населёнию в зимний период;

- плавная работа насоса в режимах пуска и останова;

- устройство частотного регулятора дешевле, чем устройство новой водонапорной башни.

Недостаток использования частотного преобразователя вместо водонапорной башни заключается в том, что при отключении электроэнергии сразу прекращается водоснабжение населёния, так как отсутствует резерв воды, который есть в системе с водонапорной башней, поэтому необходима установка аварийного дизельного генератора.

Рекомендуется разработка автоматизированной системы управления, как комплекса из следующих подсистем:

- автоматизированная система управления подъёма и водоподготовки воды (автоматическое управление насосами первого подъёма, работой фильтровальных сооружений).

3.Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

а) Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Нормы удельного водопотребления соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Система коммерческого приборного учёта водопотребления в данном населённом пункте  отсутствует.

Общие балансы подачи и реализации воды представлены в таблице 3-1.

Таблица 3-1

Суточный расход воды

| № п./п. | Наименование | Ед. измер. | Д. Амба |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчетная численность населёния | человек | 370 |
| 2 | Норма водопотребления | л/сут | 50 |
| 3 | Среднесуточное водопотребление | куб.м/сут | 18,50 |
| 4 | Удельная среднесуточная норма водопотребления на полив | л/сут | 50 |
| 5 | Расход на полив | куб.м/сут | 18,50 |
| 6 | Неучтенные расходы (20%) | куб.м/сут | 7,40 |
| 7 | Итого | куб.м/сут | 44,4 |

б) Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Централизованная система водоснабжения отсутствует. Так же в населённом пункте  отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

в) Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населёния, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.).

Вода на  хозяйственно питьевые нужды населёния – 41,6%, на полив -41,6%,  неучтенные расходы – 16,67 %.

г) Сведения о фактическом потреблении населёнием горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Нормы удельного водопотребления соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

С целью совершенствования работы с потребителями услуг разработаны и реализуются комплексные мероприятия, предусматривающие изучение опыта работы предприятий сферы ЖКХ, внедрение эффективных способов и методов организации взаимоотношений с потребителями, укрепление материальной базы и условий труда, выполнение программы по рациональному использованию воды населёнием.

На данный момент все населёние данного населённого пункта  не оснащено приборами учёта воды.

На данной территории централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

д) Описание существующей системы коммерческого учёта горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учёта.

В соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении...» все потребители холодной воды должны быть оснащены приборами учёта.

На данный момент всё населёние данного населённого пункта  не оснащено приборами учёта воды.

Приоритетной группой потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учёта, является населёние.

е) Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.

Общая проектная производительность водозаборных сооружений, находящихся на балансе МУП «Скалинский ЖКХ», составляет 220,00 куб. м /сут.

В населённом пункте  отсутствует централизованная система водоснабжения.

ж) Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населёнием и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Нормы удельного водопотребления соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В настоящее время централизованная система водоснабжения отсутствует. Численность д. Амба составляет 600 человек, расход воды по населённому пункту   203,04 куб. м.

Расчёт нормативного водопотребления сведен в таблицу 3-2.

Таблица 3-2

Расход водопотребления

| № | Ниаменование | Ед. измер. | Д. Амба |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Численность населения | человек | 600 |
| 2 | Норма водопотребления | л/сут | 160 |
| 3 | Среднесуточное водопотребление | куб.м/сут | 96 |
| 4 | Максимальное суточное водопотребление | куб.м/сут | 124,8 |
| 5 | Удельное среднесуточное потребление воды | л/сут | 90 |
| 6 | Расход на полив | куб.м/сут | 54 |
| 7 | Неучтенные расходы (20%) | куб.м/сут | 35,76 |
| 8 | Итого | куб.м/сут | 214,56 |

з) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Система горячего водоснабжения отсутствует.

и) Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Таблица 3-3

Фактические и ожидаемые  водные балансы

| Показатель | Среднесуточный объем, куб.м/сут | Максимально суточный объем, куб.м/сут | Годовой объём, куб.м/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фактическое потребление холодной воды |  |  |  |
| Хозяйственно-питьевой расход | 18,50 | 22,2 | 8103,0 |
| Расход воды на полив | 18,50 | 22,2 | 8103,0 |
| Расход воды на пожар | 54,00 | 54,0 | 54,0 |
| Ожидаемое потребление холодной воды |  |  |  |
| Хозяйственно-питьевой расход | 96,0 | 124,80 | 45552,0 |
| Расход воды на полив | 54,0 | 54,0 | 19710,0 |
| Расход воды на пожар | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| Неучтенные расходы | 30,0 | 30,96 | 13052,4 |

к) Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Централизованная система водоснабжения отсутствует.

л) Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

При оценке перспектив водоснабжения населёния учитывались следующие факторы:

- установка ОДПУ, предусмотренная 261-ФЗ «Об энергосбережении…», первоначально приводящая к увеличению реализованной воды, а впоследствии к минимизации потребления на ОДН;

- установка индивидуальных приборов учёта – повсеместно ведет к снижению объемов потребления;

- постепенное увеличения численности населёния к 2020 г. на 62%.

м) Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Потери воды при транспортировке составляют:

- 10,49 куб. м/сут – перспективное потребление.

Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: выявление и устранение утечек, хищений воды, замена изношенных сетей, планово-предупредительный ремонт систем водоподготовки и водоснабжения, оптимизация давления в сети путем установки частотных преобразователей, а также мероприятий  по энергосбережению, позволило МУП «Скалинский ЖКХ», снизить потери до 5% от поданной в сеть воды.

Дальнейшая реализация таких мероприятий, а также выполнение требований ФЗ-261 «Об энергосбережении…» позволит и в дальнейшем сокращать потери воды.

В результате совместной работы служб по ежедневному контролю, комплексному обследованию, выявлению скрытых утечек, удалось снизить объем нереализованной воды. В дальнейшем с учетом мероприятий по снижению потерь воды, а также повсеместной установки общедомовых приборов учёта в соответствии с ФЗ-261 «Об энергосбережении…», ожидаемые показатели по объему нереализованной воды уменьшатся, в том числе за счет сокращения коммерческих потерь воды.

н) Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Территориально на перспективу схема водоснабжения не делится. Перспективный баланс составлен на основе потребления воды только жилой застройки.

о) Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

На основании прогнозных балансов потребления питьевой воды исходя из текущего объема потребления воды населёнием и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки в 2020 году потребность в питьевой воде должна составить 214,56 куб.м /сут.

п) Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

В настоящее время ресурсоснабжающей организацией в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения д. Амба является МУП «Скалинский ЖКХ».

4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

а) Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

В целях реализации схемы водоснабжения населённого пункта  до 2020 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объѐме необходимого резерва мощностей инженерно – технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надѐжность систем жизнеобеспечения. Данные мероприятия можно разделить на следующие категории:

- бурение скважины рабочей – 2014г.

- строительство павильона рабочей скважины- 2014г.

- бурение резервной скважины – 2019г.

- строительство павильона над резервной скважиной – 2019г.

-устройство  зон санитарной охраны – 2020г.;

-строительство станции водоподготовки «АКВАЛОУ БМ 1/PFFSO-10» – 2014г.;

-строительство двух противопожарных резервуара объемом 55куб.м.  – 2017г.;

-предусмотреть установку приборов учёта воды для всех потребителей населённого пункта  2014-2016г.;

-строительство сетей водопровода из полиэтилена – 2014-2016г.

б) Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

В д. Амба рекомендуется строительство централизованной системы водоснабжения. С это входит ряд мероприятий по обустройству водозаборных сооружений, станций водоподготовки, хранения воды и подачи ее потребителю.

Поскольку вода из источника не соответствует качеству СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» необходимо предусмотреть очистные сооружения.

Таблица 4-1

Химический анализ воды

| Показатель | Ед. изм. | Концентрация | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Жесткость общая | Мг-экв/л | 6,9 | 7(3,5) |
| Марганец | Мг/л | 0,46 | 0,1 |
| Мутность | Мг/л | 9,97 | 1,5 |
| Железо | Мг/л | 1,92 | 0,3 |

Рекомендуется установка станции водоподготовки «АКВАФЛОУ БМ1/PFFSO-10». Расчетная производительность станции – 10 куб.м.

После очистных сооружений вода поступает в резервуар чистой воды, объемом 110 куб.м (2 шт. по 55 куб.м) в которых установлены насосы второго подъема и частотный преобразователь.

Вокруг сооружений водозабора и водоподготовки необходимо обустройство зон санитарной охраны. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы (СЗП), соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. Расчёт поясов зависит от конкретного источника водоснабжения, гидрогеологических условий площадки, на которой расположено водозаборное сооружение. Расчёты зон ЗСО выполняют специализированные организации на основании  ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населёния», СанПин 2.2.½.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», направлены на уменьшение негативного воздействия путем разработки проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ).

Противопожарный водопровод принимается низкого давления. Расход воды на наружное пожаротушение  в населённом пункте на один пожар, при застройке зданиями высотой до 2 этажей 5 л/с, для сельских поселений. Расчётное количество одновременных пожаров 1.

Общий расход воды, подаваемой дополнительно в водопроводную сеть для тушения пожаров, определяется по формуле:

qпож=nнп×qнп,

где nНП – расчётное число одновременных пожаров в населённом пункте;

qнп – расчётный расход воды для тушения одного наружного пожара, л/с;

qпож = 1 5 = 5 л/с.

В перспективе развития д. Амба  предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населёния.

В проекте предложено объединить систему противопожарного и хоз-питьевого низкого давления.

Режим расходования воды в населённом пункте

Хозяйственно-питьевой расход в населённом пункте по часам суток принимается по графикам распределения расходов в зависимости от расчётных Кч.макс

Кч.макс=αмакс×βмакс,

где αмакс – коэффициент, принимаемый по, зависящий от степени благоустройства застройки в каждом районе;

βмакс – коэффициент, учитывающий общее количество жителей в населённом пункте.

βмакс=1+1NтысНП

NтысНП−общее число жителей в населённом пункте, в тыс.чел.

Кч.макс сев= 1,2  2,8 =3,36

Режим расходования воды на поливку в НП исключает поливку в часы максимального водопотребления в населённом пункте.

Таблица 4-1

Распределение расходов по часам суток

| Часы суток | (K час max=3,36) |  |  |  | Итого по району |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хоз-пит |  | Полив, куб.м |  |  |
|  | % | куб.м | ручн. | маш. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0-1 | 0,75 | 1,20 |  | 4,10 | 5,31 |
| 1-2 | 0,75 | 1,20 |  | 4,10 | 5,31 |
| 2-3 | 1,00 | 1,61 |  | 4,10 | 5,71 |
| 3-4 | 1,00 | 1,61 |  | 4,10 | 5,71 |
| 4-5 | 3,00 | 4,82 | 1,24 | 2,05 | 8,11 |
| 5-6 | 5,50 | 8,83 | 1,24 | 2,05 | 12,12 |
| 6-7 | 5,50 | 8,83 | 1,24 | 2,05 | 12,12 |
| 7-8 | 5,50 | 8,83 |  |  | 8,83 |
| 8-9 | 3,50 | 5,62 |  |  | 5,62 |
| 9-10 | 3,50 | 5,62 |  |  | 5,62 |
| 10-11 | 6,00 | 9,63 |  |  | 9,63 |
| 11-12 | 8,50 | 13,65 |  |  | 13,65 |
| 12-13 | 8,50 | 13,65 | 1,24 |  | 14,89 |
| 13-14 | 6,00 | 9,63 | 1,19 |  | 10,82 |
| 14-15 | 5,00 | 8,03 | 1,19 |  | 9,22 |
| 15-16 | 5,00 | 8,03 |  |  | 8,03 |
| 16-17 | 3,50 | 5,62 |  |  | 5,62 |
| 17-18 | 3,50 | 5,62 |  | 2,05 | 7,67 |
| 18-19 | 6,00 | 9,63 |  | 2,05 | 11,69 |
| 19-20 | 6,00 | 9,63 |  | 2,05 | 11,69 |
| 20-21 | 6,00 | 9,63 | 1,19 | 2,05 | 12,87 |
| 21-22 | 3,00 | 4,82 | 1,19 | 4,10 | 10,11 |
| 22-23 | 2,00 | 3,21 | 1,19 | 4,10 | 8,50 |
| 23-24 | 1,00 | 1,61 |  | 4,10 | 5,71 |

Для  компенсации неравномерности потребления воды в течение суток необходимо устройство резервуара чистой воды. Так же он необходим в случае аварии, на случай отказа насосного оборудования водозаборного узла.

Для определения регулирующей емкости резервуара, необходимо составить таблицу поступления воды в резервуар и расхода из него.

Таблица 4-2

Определение регулирующей емкости резервуара чистой воды

| Часы суток | Водопотреб-ление, куб.м | Подача насосов, % | Подача насосов, куб.м/ч | Расход из башни, куб.м | Приток в башню, куб.м | Наличие воды в башне к концу часа, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0-1 | 5,31 | 4,16 | 8,925696 |  | 3,62 | 14,83 |
| 1-2 | 5,31 | 4,16 | 8,925696 |  | 3,62 | 11,22 |
| 2-3 | 5,71 | 4,16 | 8,925696 |  | 3,22 | 7,60 |
| 3-4 | 5,71 | 4,16 | 8,925696 |  | 3,22 | 4,38 |
| 4-5 | 8,11 | 4,16 | 8,925696 |  | 0,81 | 1,17 |
| 5-6 | 12,12 | 4,16 | 8,925696 | 3,20 |  | 0,35 |
| 6-7 | 12,12 | 4,16 | 8,925696 | 3,20 |  | 3,55 |
| 7-8 | 8,83 | 4,16 | 8,925696 |  | 0,09 | 6,75 |
| 8-9 | 5,62 | 4,17 | 8,947152 |  | 3,33 | 6,66 |
| 9-10 | 5,62 | 4,17 | 8,947152 |  | 3,33 | 3,33 |
| 10-11 | 9,63 | 4,17 | 8,947152 | 0,69 |  | 0,00 |
| 11-12 | 13,65 | 4,17 | 8,947152 | 4,70 |  | 0,69 |
| 12-13 | 14,89 | 4,17 | 8,947152 | 5,94 |  | 5,39 |
| 13-14 | 10,82 | 4,17 | 8,947152 | 1,87 |  | 11,33 |
| 14-15 | 9,22 | 4,17 | 8,947152 | 0,27 |  | 13,20 |
| 15-16 | 8,03 | 4,17 | 8,947152 |  | 0,92 | 13,47 |
| 16-17 | 5,62 | 4,17 | 8,947152 |  | 3,33 | 12,55 |
| 17-18 | 7,67 | 4,17 | 8,947152 |  | 1,28 | 9,23 |
| 18-19 | 11,69 | 4,17 | 8,947152 | 2,74 |  | 7,95 |
| 19-20 | 11,69 | 4,17 | 8,947152 | 2,74 |  | 10,69 |
| 20-21 | 12,87 | 4,17 | 8,947152 | 3,93 |  | 13,43 |
| 21-22 | 10,11 | 4,17 | 8,947152 | 1,16 |  | 17,35 |
| 22-23 | 8,50 | 4,17 | 8,947152 |  | 0,44 | 18,52 |
| 23-24 | 5,71 | 4,17 | 8,947152 |  | 3,24 | 18,07 |

Полный объем резервуара чистой воды – 108,77 куб.м

Проектируется строительство двух резервуаров  по 55 куб.м.

Узловые расходы

Для расчёта сетей равномерно распределенные расходы для каждого расчётного случая заменяются узловыми.

В час максимального водопотребления определяются удельные путевые расходы  на 1 п.м.:

q0(L)=qp−pL,

где   ∑L – общая длина участков магистральной сети.

Таблица 4-3

Узловые расходы

| Номер узловых точек | Удельный расход на 1 п.м. | Узловые расходы в час максимального водопотребления | Длины трубопроводов, прилегающих к точке, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0,003 | 0,53 | 151,75 |
| 2 | 0,003 | 1,72 | 491,25 |
| 3 | 0,003 | 0,35 | 100,00 |
| 4 | 0,003 | 2,03 | 579,25 |
| 5 | 0,003 | 0,76 | 216,00 |
| 6 | 0,003 | 2,67 | 763,00 |
| 7 | 0,003 | 1,72 | 491,50 |
| 8 | 0,003 | 1,90 | 542,75 |
| 9 | 0,003 | 0,82 | 233,00 |
| 10 | 0,003 | 1,62 | 464,00 |
| 11 | 0,003 | 0,78 | 222,50 |

Гидравлический расчёт сети

Гидравлический расчёт кольцевой водопроводной сети состоит в определении фактических расходов на участках и соответствующих им величин, потерь напора при принятых диаметрах и рассчитывается на ЭВМ («Kolca» v6) на полиэтиленовые трубы ПЭ100 (MRS10,0). Результаты гидравлического расчёта приведены в таблицах.

Таблица 4-4

Гидравлический расчёт сети

| Номера участков |  | Путевой расход, куб.м/ч | Длина участка, м | Отметка |  | Диаметр трубопровода, мм | Скорость движения воды, л/сек | Потери напора, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | конец |  |  | начало | конец |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| НС-II | 1 | 14,91 | 90 | 88,31 | 87,48 | 110 | 1,92 | 3,33 |
| 1 | 2 | 6,83 | 140 | 87,48 | 87,72 | 110 | 0,88 | 1,30 |
| 1 | 4 | 7,55 | 163,5 | 87,48 | 85,38 | 110 | 0,97 | 1,81 |
| 2 | 3 | 0,35 | 200 | 87,72 | 86,33 | 110 | 0,05 | 0,01 |
| 2 | 6 | 4,76 | 642,5 | 87,72 | 83,45 | 110 | 0,61 | 3,14 |
| 4 | 5 | 0,76 | 432 | 85,38 | 86,56 | 110 | 0,10 | 0,08 |
| 4 | 6 | 4,76 | 563 | 85,38 | 83,45 | 110 | 0,61 | 2,98 |
| 6 | 7 | 6,84 | 320,5 | 83,45 | 82,52 | 110 | 0,88 | 2,98 |
| 7 | 8 | 1,36 | 399,5 | 82,52 | 87,62 | 110 | 0,18 | 0,21 |
| 7 | 10 | 3,76 | 263 | 82,52 | 84,25 | 110 | 0,49 | 0,85 |
| 8 | 9 | 0,82 | 466 | 87,62 | 89,16 | 110 | 0,11 | 0,10 |
| 10 | 8 | 1,36 | 220 | 84,25 | 87,62 | 110 | 0,18 | 0,12 |
| 10 | 11 | 0,78 | 445 | 84,25 | 86,26 | 110 | 0,10 | 0,09 |

Гидравлический расчёт сети проводится для часа максимального водопотребления, подбор диаметров осуществлялся для случая пожара.

Таблица 4-5

Таблица свободных и пьезометрических напоров

| Номера узловых точек | Отметка поверхности земли, м | Водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пьезометрический напор, м | Свободный напор, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| НС-II | 88,31 | 26,65 | 114,96 |
| 1 | 87,48 | 24,15 | 111,63 |
| 2 | 87,72 | 22,61 | 110,33 |
| 3 | 86,33 | 23,99 | 110,32 |
| 4 | 85,38 | 24,80 | 110,18 |
| 5 | 86,56 | 23,54 | 110,10 |
| 6 | 83,45 | 23,75 | 107,20 |
| 7 | 82,52 | 21,70 | 104,22 |
| 8 | 87,62 | 15,64 | 103,26 |
| 9 | 89,16 | 14,00 | 103,16 |
| 10 | 84,25 | 19,13 | 103,38 |
| 11 | 86,26 | 17,03 | 103,29 |

Рисунок 4 – 1 График пьезометрических и свободных напоров

в) Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к вводу из эксплуатации объектах систем водоснабжения.

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения населенного пункта  является бесперебойное снабжение поселка питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, снижение аварийности, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей.

- Строительство и ввод в эксплуатацию нового (резервного) скважинного водозабора, с установкой в нем погружного насоса  марки ЭЦВ и строительством СЗЗ.

- В связи с отсутствием наружного противопожарного водоснабжения предлагается строительство 2-х противопожарных резервуаров объемом 55 куб.м, каждый.

- Строительство новых сетей.

- Установка пожарных гидрантов.

В д. Амба рекомендуется прокладка новых сетей водоснабжения, которая обеспечит водой питьевого качества каждого потребителя.  В высших точках сети предлагается оборудовать устройствами для выпуска воздуха (вантуз), а в низших точках рекомендуется устроить выпуски (для опорожнения сети). Также на сети рекомендуется установка пожарных гидрантов в количестве 16 единиц. Общая протяженность сети водопровода составляет 5918,5 м диаметром 110мм, включая двухтрубную прокладку в тупиковых участках.

г) Сведенья о развитии систем диспетчеризации, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах систем водоснабжения.

Система диспетчеризации, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах систем водоснабжения не предусмотрена.

д) Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

На сегодняшний день в населенном пункте  все жители не оснащены индивидуальными приборами учета воды.

е) Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.

В данном населенном пункте возможна трассировка с обустройством двух колец, остальная сеть тупикового характера. С двухтрубной прокладкой на данных участках сети.

ж) Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

В населенном пункте отсутствует централизованная система водоснабжения, место размещения насосных станций, резервуаров должно быть в непосредственной близости от водозаборных скважин. Место расположения водозаборных скважин определяется на основании гидро-геологических изысканий.

з) Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Объекты централизованной схемы водоснабжения находятся в границах населенного пункта.

Противопожарные резервуары расположены в центре населенного пункта  с радиусом действия 200 м (при наличии автонасосов).

и) Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Карты (схемы)  см. приложения А, Б.

5.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения.

Вынимаемый грунт складируется в специально отведённом месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки. Строительный мусор вывозится на специальные полигоны.

Местоположений полезных ископаемых на территории объекта нет. В результате реализации проекта не произойдет образования затопленных и подтопленных земель, повышения уровня грунтовых вод. При производстве работ воздействие на окружающую среду относится к категории кратковременных.

Основные мероприятия по охране окружающей среды при производстве работ заключаются в утилизации отходов.

После проведения работ оборудование и подсобные объекты должны быть вывезены.

6 .Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Для строительства системы водоснабжения д. Амба в соответствие с требованиями нормативных документов предусмотрен следующий перечень мероприятий:

- Строительство водопроводных сетей  – 5918,5 м магистральные сети диаметром  110 мм.;

- Установка счётчиков водопотребления (2 скважины);

- Строительство 2 скважин с обустройством павильонов;

- Строительство павильона для станции водоподготовки «АКВАФЛОУ БМ 1/PFFSO-10»;

- Установка станции водоподготовки «АКВАФЛОУ БМ 1/PFFSO-10»;

- Устройство резервуаров для хранения воды (2шт по 55 куб.м);

- Установка гидрантов в количестве 16 шт.

Исходя из необходимых мероприятий по системе водоснабжения, в таблице 6-1 приведена стоимость строительства и реконструкции.

Таблица 6-1

Стоимость работ в системе водоснабжения

| № п./п. | Мероприятие | Стоимость работ на 1 июля 2013 года (сборник «Индексы цен в строительстве» выпуск №4 июнь 2013 г.) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Строительство водопроводных сетей 5918,5 м магистральные сети диаметром 110 мм. | 10 430 705,00 | Снижение потерь в сети. Подключение новых потребителей |
| 2 | Установка счётчиков водопотребления (2 скважины) | 130 000,00 | Точное распределение расхода воды между потребителями |
| 3 | Строительство 2 скважин с обустройством павильонов | 160 000,00 | Бесперебойная подача воды |
| 4 | Строительство павильона для станции водоподготовки «АКВАФЛОУ БМ 1/PFFSO-10» | 1 080 000,00 | Приведение качества воды к требованиям нормативных документов, обеспечение потребности в воде |
| 5 | Установка станции водоподготовки «АКВАФЛОУ БМ 1/PFFSO-10» | 500 000,00 | Приведение качества воды к требованиям нормативных документов, обеспечение потребности в воде |
| 6 | Устройство резервуаров для хранения воды (2шт по 55 куб.м) | 3 633 200,00 | Приведение качества воды к требованиям нормативных документов, обеспечение потребности в воде |
| 7 | Установка гидрантов | 88 000,00 | Обеспечение техники пожарной безопасности |
|  | Всего | 16 021 905,00 руб. |  |

Учитывая общую стоимость необходимых капиталовложений,  рассчитаем эффективность вложений средств всех уровней бюджетов, по следующей формуле:

Эв = Ав/К,

где:

Ав – запрашиваемый размер ассигнований областного бюджета Новосибирской области, необходимый для строительства и (или) реконструкции систем водоснабжения, рублей;

К – количество жителей, в отношении которых будет улучшено качество предоставляемых услуг по водоснабжению в результате выполнения планируемых мероприятий, человек;

Эв=16021,905тыс. руб./600 чел.=26,70 тыс. руб. чел.

Эффективность вложений находится на низком уровне. Столь высокая стоимость модернизации обусловлена низкой плотностью застройки, что приводит к большой протяженности сетей и большими затратами на  стационарные объекты. Большинство мероприятий в данном населенном пункте, ориентировочно рекомендуется планировать начинать с 2018 года. В таблице 6-2 приведен календарный план мероприятий.

Таблица 6-2

Календарный план мероприятий

| № п./п. | Мероприятие | Годы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Строительство водопроводных сетей 5918,5 м магистральные сети диаметром 110 мм. | 2014-2017гг. |
| 2 | Установка счётчиков водопотребления (2 скважины) | 2014-2017гг. |
| 3 | Строительство 2 скважин с обустройством павильонов | 2014 г., 2017гг. |
| 4 | Строительство павильона для станции водоподготовки «АКВАФЛОУ БМ 1/PFFSO-10» | 2020 гг. |
| 5 | Установка станции водоподготовки «АКВАФЛОУ БМ 1/PFFSO-10» | 2014-2020 гг. |
| 6 | Устройство резервуаров для хранения воды (2шт по 55 куб.м) | 2017-2023гг. |
| 7 | Установка гидрантов | 2014-2017гг. |

Источниками финансирования мероприятий в системе водоснабжения д. Амба будут выступать бюджеты всех уровней. Бюджетное финансирование предусмотрено через участие в программах финансирования осуществляемых «Фондом модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области», а также долгосрочной целевой программой «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы» (с последующими её вариантами, учитывая более продолжительный период разработки схем водоснабжения).

Структура инвестиций по источникам финансирования разделена следующим образом. Не менее 5% софинансирование местного бюджета, так как сельская местность. Остальное финансирование за счёт средств регионального и федерального бюджета. Структура инвестиций соответствует требованиям приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы»

Расходы на строительство системы должны взять на себя бюджеты всех уровней.

7.Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

а) Показатели качества питьевой воды.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

-показатели качества питьевой воды;

-показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

-показатели качества обслуживания абонентов;

-показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

-соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

-иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица  7-1

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

| № п./п. | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2014 г. | Целевые показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2019 г. | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0,55 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 10,00 | 8700 | 5,00 | 3,00 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Аварийность централизованных систем водоснабжения | Ед./100 км | 0,92 | 0,800 | 0,500 | 0,350 |
| 2.2 | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 100,00 | 80,00 | 15,00 | 5,00 |
| 3. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | - | 80 | 95 | 100 |
| 4. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Уровень потерь воды при транспортировке | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 4.2 | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | - | 80,00 | 95,00 | 100,00 |
| 4.3 | Удельный расход электрической энергии на 2 водораборных сооружения работающих одновременно | кВт/час/ куб.м | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |

8.Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения.

Бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

Список используемой литературы

- СНиП 2.04.02-84*: Водоснабжение. Наружные сети и сооружения / Госстрой России. – М.: ФГУП ЦПП, 2004. – 128 с.

- СНиП 2.04.01-85: Внутренний водопровод и канализация зданий / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1986. – 55 с.

- Абрамов Н. Н. Водоснабжение / Н. Н. Абрамов. – М.: Стройиздат, 1982. – 440 с.

- СанПиН 2.1.4.1074-01: Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества – М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2002. – 149 с.

- Насосы: Каталог-справочник / В. В. Балыгин, А. Н. Крыжановский. – Новосибирск: НГАСУ, 1999. – 97 с.

- Оборудование водопроводно-канализационных сооружений: Справочник монтажника / под редакцией инженера А. С. Москвитина. – Подольск: Технология, 2008. – 430 с.

- Таблицы для гидравлического расчёта водопроводных труб: Справочное пособие / Ф. А. Шевелев, А. Ф. Шевелев. – 6-е издание, дополненное и переработанное. – Липецк: Интеграл, 2005. – 117 с.

- Пособие по проектированию сооружений для очистки и подготовки воды (к СНиП 2.04.02-84) / НИИ КВОВ АКХ им. К. Д. Памфилова. – Москва: 1989.

- Очистка питьевой и технической воды:  Примеры и расчёты  / В. Ф. Кожинов. – 3-е издание, дополненное и переработанное. – Минск.: Высшая школа А, 2007. – 299 с.

- Монтаж систем внешнего водоснабжения и водоотведения: Справочник строителя / А. К. Перешивкин, С. А. Никитин, В. П. Алимов, и др. – 5-е издание, дополненное и переработанное. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 828 с.

- Насосная станция ІІ подъема: методические указания к курсовому проекту для студ. специальности 290800 “Водоснабжение и водоотведение” всех форм обучения /В. В. Балыгин, А. В. Балыгин. – Новосибирск: НГАСУ, 1995. – 44 с.

- Водозаборные сооружения из поверхностных источников: методические указания по выполнению курсового проекта для студентов специальности 290800 “Водоснабжение и водоотведение” всех форм обучения / А. Н. Крыжановский, М. П. Тимофеева. – Новосибирск: НГАСУ, 2005. – 52 с.

- Экономическое обоснование решений по водоснабжению и водоотведению: Методические указания по выполнению экономического раздела в дипломном проекте для студентов специальности 270112 «Водоснабжение и водоотведение» всех форм обучения / Е. В. Григорьева, Т. А. Ивашенцева. – Новосибирск: НГАСУ, 2006. – 32 с.

- Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения / Г. С. Попкович, М. А. Гордеев. – М: Высшая школа, 1986. – 392 с.: ил.

- Справочник проектировщика. Водоснабжение населённых мест и промышленных предприятий / под. ред. В. Н. Самохина. –  М: Стройиздат, 1981. – 480 с.: ил.

- СНиП 2.01.01-82: Строительная климатология и геофизика / Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1984. – 104 с.

- СНиП IV-5-82: Приложение. Указания по применению единых районных единичных расценок на строительство конструкции и работы / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1983. – 64 с.

18. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Приложение А

Прилодение Б