УТВЕРЖДАЮ

Глава Скалинского сельсовета

Колыванского    района    НСО

________               Н.Б. Сурдина

__    ___________   2018  г

ИНСТРУКЦИЯ № 5

по применению и техническому обслуживанию огнетушителей

с. Скла

2018 г.

ИНСТРУКЦИЯ

По применению и техническому обслуживанию огнетушителей

#### Общие положения

Настоящая инструкция предназначена для лиц, ответственных за пожарную безопасность, за техническое состояние, сохранность и готовность к действию огнетушителей, в части их касающейся, для проведения занятий с сотрудниками подразделений, а также  проведения первичных на рабочем месте, повторных противопожарных инструктажей со всеми работниками.

1 Классификация и виды огнетушителей

1.1. Огнетушители делятся на переносные (массой до 20 кг) и передвижные (массой не менее 20, но не более 400 кг).

1.2. По виду применяемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяются на: водные (ОВ), воздушно-пенные (ОВП), углекислотные (ОУ), порошковые (ОП), хладоновые (ОХ), комбинированные.

1.3. Воздушно-пенные огнетушители подразделяются на: низкой кратности пены от 5 до 20, средней кратности, кратность пены свыше 20 до 200.

1.4. По способу выброса огнетушащего вещества (ОТВ) огнетушители подразделяются на: закачные (ОТВ выбрасывается за счет давления своих паров или под давлением закачного рабочего газа); с баллонами сжатого или сжиженного газа (находящегося в отдельном баллончике с диоксидом углерода, азота или воздуха внутри огнетушителя или снаружи); с газогенерирующим элементом (выброс ОТВ происходит за счет давления, создаваемого в результате сгорания газогенерирующего устройства); химической реакции (выброс ОТВ осуществляется в результате взаимодействия компонентов заряда).

1.5. По способу приведения в действие огнетушители делятся на имеющие: вентильный затвор, запорно-пусковое устройство пистолетного типа, пуск от постоянного источника давления.

1.6. По назначению, в зависимости от вида заряженного ОТВ, огнетушители подразделяют: для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А); для тушения загорания жидких горючих веществ (класс пожара В); для тушения загорания газообразных горючих веществ (класс пожара С); для тушения загораний металлов и металлосодержащих веществ (класс пожара Д); для тушения загорания электроустановок, находящихся под напряжением (класс пожара Е).

1.7. Огнетушащие порошки, в зависимости от классов пожара,  делятся на:

- порошки типа АВСЕ - основной компонент - фосфорно-аммонийные соли;

- порошки типа ВСЕ - основным компонентом могут быть бикарбонат калия или натрия, сульфат калия, хлорид калия, сплав мочевины с солями угольной кислоты и т. д.;

- порошка типа Д - основной компонент хлорид калия, графит и т. д.

- 1.8. Количество, тип огнетушителей, необходимых для защиты конкретного объекта, устанавливаются исходя из величины пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов, характера возможного их взаимодействия с ОТВ и размеров защищаемых помещений.

Количество огнетушителей определяется согласно п. 476 и приложениям № 1 и 2  Правил противопожарного режима  в Российской Федерации.

2 Требования к содержанию огнетушителей

2.1. В цехе, подразделении должны быть определены лица, ответственные за техническое состояние, сохранность и готовность к действию огнетушителей. Данные лица в обязательном порядке ежегодно проходят обучение в объеме пожарно-технического минимума.

Учет проверки наличия и состояния огнетушителей следует вести в журнале «Учета проверки наличия и состояния огнетушителей» (Приложение № 2).

2.2. Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, которая включает в себя следующее:

а)  внешний  осмотр:

- наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и  головке огнетушителя;

- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;

- наличие четкой и понятной инструкции;

- наличие опломбированного предохранительного устройства;

-исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя) наличие необходимого клейма и величину давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;

- массу огнетушителя, а также массу ОТВ (последнюю определяют расчетным путем);

- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (наличие механических повреждений, следов коррозии или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);

- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу для переносного огнетушителя);

б) проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места установки огнетушителя (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему);

в) читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем.

По результатам проверки делают необходимые отметки в паспорте огнетушителя, ему присваивают порядковый номер (№ подразделения - № корпуса - № порядковый, соответствующий номеру в журнале «Учета проверки наличия и состояния огнетушителей»), который наносят на огнетушитель и записывают в журнал «Учета…», на огнетушитель наклеивается бирка установленной формы

(Приложение №1).

Данная проверка проводится  лицами, назначенными в подразделении ответственными  за техническое состояние, сохранность и готовность огнетушителей;

2.3. К введению в эксплуатацию допускаются огнетушители имеющие:

- учетные (инвентаризационные) номера (№ подразделения - № корпуса -№ порядковый, соответствующий номеру в журнале «Учета проверки наличия и состояния огнетушителей»),

- бирки (приложение № 1),

- маркировочные надписи;

- устройства ручного пуска должны быть опломбированы,

- корпуса окрашены в красный цвет.

2.4. Зарядка и перезарядка огнетушителей всех типов должна выполняться в соответствии с инструкциями по эксплуатации. Газовые и закачные огнетушители, масса огнетушащего заряда и (или) давление рабочей среды в которых менее расчетных на 5% и более при температуре (20+2)0С, подлежат дозарядке (перезарядке).

2.5. Маркировка на корпусе огнетушителей должна, как правило, быть выполнена  наклейкой этикеток .

2.6. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных и заметных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное (без заградительных щитков) воздействие отопительных и нагревательных приборов.

Они должны быть защищены от механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т. д.). Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, а в небольших помещениях - у выходных дверей. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время возникновения пожара.Ручные огнетушители размещаются методами: навески на вертикальные конструкции и на расстоянии от двери, достаточном для ее полного открывания; установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные щиты и стенды.

2.7. Навеска огнетушителей на кронштейны, установка их в тумбы или пожарные шкафы должны выполняться так, чтобы обеспечивалась возможность прочтения маркировочных надписей на корпусе.

2.8. В помещениях, насыщенных производственным или другим оборудованием, заслоняющим огнетушители, или имеющих большие площади, должны быть установлены указатели их местонахождения. Указатели должны быть выполнены по ГОСТ Р 12.4.026-2001 и располагаться на видных местах на высоте 2,0-2,5 м от уровня пола с учетом условий их видимости.

2.9. Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м - для помещений категорий А, Б и В; 40 м - для помещений категорий Г; 70 м - для помещений категорий Д.

2.10. В общественных и промышленных зданиях и сооружениях на каждом этаже должно размещаться не менее двух ручных огнетушителей.

2.11. Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не превышает 100 м2.

2.12. При наличии нескольких помещений одной категории пожарной опасности количество необходимых огнетушителей определяется с учетом суммарной площади этих помещений.

2.13. Помещения, оборудованные автоматическими установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50%, исходя из расчетного количества.

2.14. При защите помещений ЭВМ, телефонных станций, музеев, архивов и т. д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащего вещества с защищаемым оборудованием, изделиями, материалами и т. п. Данные помещения следует оборудовать хладоновыми и углекислотными огнетушителями с учетом предельно допустимой концентрации огнетушащего вещества.

2.15. Огнетушители не должны устанавливаться в таких местах, где значения температуры выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителе.

2.16. Водные и пенные огнетушители, установленные вне помещений и не предназначенные для эксплуатации при отрицательных температурах, должны быть сняты на холодное время года (температура воздуха ниже 1°С). В этом случае на их месте и на пожарном щите должна быть помещена информация о месте нахождения огнетушителей в течение указанного периода и месте нахождения ближайшего огнетушителя.

2.17. Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался от пола на высоте не более 1,5 м; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителей располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу, с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.

2.18. Заряженные химически воздушно-пенные (ОХВП-10) огнетушители должны находиться в вертикальном положении, т. е. клапаном вверх.

2.19. Огнетушители, приводимые в действие путем их переворачивания, запрещается вводить в эксплуатацию. Они должны быть заменены более эффективными огнетушителями.

2.20. Не допускается использовать огнетушители и заряды к ним, не имеющие сертификат пожарной безопасности.

2.21. При возможности возникновения значительного очага пожара (предполагаемый пролив горючей жидкости может произойти на площади более 1 м2) необходимо использовать передвижные огнетушители.

2.22. Необходимо строго соблюдать рекомендуемый режим хранения и периодически проверять эксплуатационные параметры порошкового заряда (влажность, текучесть, дисперсность) в соответствии с техническими условиями.

2.23. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.

Сроки проверки параметров огнетушащего вещества (ОТВ) и перезарядки огнетушителей определяются паспортами на данные виды огнетушителей.

| Вид используемого ОТВ | Срок (не реже) |  |
| --- | --- | --- |
|  | проверка параметров ОТВ | Перезарядка огнетушителей |
| Вода (вода с добавками) | раз в год | раз в год |
| Пена | раз в год | раз в год |
| Порошок | раз в год (выборочно) | раз в 5 лет |
| Углекислота (диоксид углерода) | взвешиванием раз в год | раз в 5 лет |
| Хладон | взвешиванием раз в год | раз в 5 лет |

2.24. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается.

3. Порядок приведения огнетушителей в действие и меры безопасности при их применении

3.1. Огнетушитель химически воздушно-пенный (ОХВП-10).

3.1.1. ОХВП-10 предназначен для тушения небольших очагов загораний, в том числе и легковоспламеняющихся жидкостей, пожаров классов А и В.

3.1.2. При пожаре:

• снять огнетушитель;

• рукоятку поднять вверх и перекинуть до отказа;

• перевернуть огнетушитель;

• направить струю в огонь.

3.1.3. Запрещается применять для тушения пожаров оборудования, находящегося под электрическим напряжением, для тушения сильно нагретых или расплавленных веществ, а также веществ, вступающих с водой в химическую реакцию, которая сопровождается интенсивным выделением тепла и разбрасыванием горючего.

3.1.4. Запрещается применять для тушения горящей одежды на человеке.

3.1.5. Запрещается применять для тушения щелочных металлов (лития).

3.2. Огнетушитель воздушно-пенный (ОВП-10).

3.2.1. Предназначен для тушения загораний тлеющих материалов, пожаров класса А и горючих жидкостей, пожаров класса В.

3.2.2. При пожаре:

• снять огнетушитель;

• выдернуть предохранительную чеку;

• нажать на пусковую кнопку и отпустить, при неполном возвращении кнопку выдернуть до отказа;

• направить струю в огонь.

3.2.3. Запрещается применять для тушения пожаров оборудования, находящегося под электрическим напряжением, для тушения сильно нагретых или расплавленных веществ, а также веществ, вступающих с водой в химическую реакцию, которая сопровождается интенсивным выделением тепла и разбрызгиванием вещества.

3.2.4. Запрещается применять для тушения щелочных металлов (лития).

3.3. Огнетушитель углекислотный (ОУ 2, 3, 5, 6, 8).

3.3.1. Предназначен для тушения загораний различных веществ и материалов, за исключением тех, которые могут гореть без воздуха, загораний на электрифицированном железнодорожном и городском транспорте, электроустановок, находящихся под напряжением не более 10000 В, загораний в музеях, архивах.

3.3.2. При пожаре:

• снять огнетушитель;

• поднести к очагу пожара (при наличии ветра-с наветренной стороны);

• направить раструб на огонь;

• сорвать пломбу;

• выдернуть чеку;

• нажать на рычаг (открыть вентиль);

• направить струю снега на огонь с края. При работе огнетушителем баллон не наклонять в горизонтальное положение, т. к. при этом не обеспечивается нормальная работа огнетушителя.

3.3.3. Запрещается применять огнетушитель для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением выше 10 кВ.

3.3.4. Углекислотные огнетушители с диффузором, создающим струю огнетушащего вещества в виде снежных хлопьев, как правило, применяют для тушения пожаров класса А.

3.3.5. Углекислотные огнетушители с диффузором, создающим поток огнетушащего вещества в виде газовой струи, следует применять для тушения пожаров класса Е.

3.3.6. Не допускается на объектах без искровой и слабой электризации применять углекислотные огнетушители с раструбами из диэлектрических материалов.

3.3.7. Эффективность огнетушителя снижается при отрицательной температуре окружающей среды.

3.3.8. Пары углекислоты представляют опасность токсического воздействия на организм человека.

3.3.9. При применении углекислотных огнетушителей создается опасность снижения кислорода в воздухе в помещении.

3.3.10. При выходе заряда не допускается касание рукой раструба, т. к. температура его понижается до минус 70°С, браться можно за поворотный механизм или за раструб в СИЗ.

3.3.11. После прекращения тушения пожара помещение необходимо провентилировать.

3.3.12. При необходимости выпуска заряда без раструба, огнетушитель должен быть закреплен, т. к. реактивная сила может его опрокинуть.

3.3.13. При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не допускается подводить раструб ближе 1 м до электроустановки и пламени.

3.4. Огнетушитель порошковый (ОП).

3.4.1. Предназначен для тушения загораний: при воспламенении горючих жидкостей, при воспламенении различных предметов, веществ и оборудования, транспортных средств, электроустановок и приборов, находящихся под напряжением до 1000 В.

3.4.2. При пожаре:

• доставить огнетушитель к месту пожара;

• выдернуть чеку и нажать на рычаг;

• нажать на рычаг пистолета;

• направить струю на очаг пожара;

• тушить пламя с расстояния не более 4 м.

3.4.3. В зависимости от заряда порошковые огнетушители применяют для тушения пожаров классов АВСЕ, ВСЕ или класса Д.

3.4.4. Для тушения пожаров класса Д огнетушители должны быть заряжены специальным порошком и оснащены специальным успокоителем для снижения скорости кинетической энергии порошковой струи. На корпусе огнетушителя делается надпись «Для тушения спец. продукта». Параметры и количество огнетушителей определяют исходя из специфики обращающихся пожароопасных материалов, дисперсности частиц и возможной площади пожара.

3.4.5. При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо применять дополнительные меры по охлаждению нагретых элементов оборудования или строительных конструкций.

3.4.6. Не следует использовать порошковые огнетушители для тушения оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка (электронно-вычислительных машин, электронное оборудование, электрические машины коллекторного типа).

3.4.7. Во время приведения огнетушителя в действие необходимо отклонить огнетушитель горловиной в сторону от эксплуатирующего его.

3.4.8. При тушении пожара порошковым огнетушителем необходимо учитывать возможность образования высокой запыленности и снижения видимости очага пожара (особенно в помещении небольшого объема) в результате образования порошкового облака.

3.5. При тушении электрооборудования при помощи углекислотного или порошкового огнетушителя необходимо соблюдать безопасное расстояние (не менее 1 м) от распыливающего сопла и корпуса огнетушителя до токоведущих частей.

3.6. Запрещается тушение горящей одежды на человеке всеми видами огнетушителей.

4. Техническое обслуживание огнетушителей

4.1. Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддерживание их в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические осмотры, периодические проверки (ежеквартальная, ежегодная), ремонты, испытания и перезарядку огнетушителей.

Периодический осмотр проводится еженедельно и включает в себя контроль:

- состояния огнетушителя (проверка наличия пломбы, бирки, повреждений (вмятин, вздутий), состояния защитных и лакокрасочных покрытий, состояния гибкого шланга, наличия и состояния раструба);

- контроль места установки огнетушителя и надежности его крепления, возможности свободного подхода к нему;

- наличия,  расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителем;

- проверку рабочего газа по индикатору давления (для порошковых огнетушителей закачного типа).

Периодические осмотры огнетушителей проводятся лицами, ответственными за пожарную безопасность в помещении, где установлен огнетушитель. В случае обнаружения каких-либо  нарушений,   данные лица сообщают о них лицу, ответственному в подразделении за техническое состояние сохранность и готовность к действию огнетушителей, который в свою очередь, делает отметку в журнале « Учета…» и принимает меры  к устранению выявленных нарушений.

Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя (п. 2.2). Проводится лицами, назначенными в подразделении ответственными  за техническое состояние, сохранность и готовность к действию огнетушителей и прошедшими обучение в объеме пожарно-технического минимума  необходимые отметки в специальном журнале и бирке или этикетке, прикрепленной к огнетушителю. (Приложение 1, 2).

Ежегодная проверка огнетушителя включает в себя:

- внешний осмотр огнетушителя (п.2.2.);

- осмотр места его установки и подходов к нему;

3) контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или огнетушащего вещества из газового огнетушителя. Углекислотные огнетушители (ОУ-2, 3, 5, 8, 25) взвешивают на весах. Огнетушитель необходимо перезарядить, если утечка углекислоты при взвешивании превышает 5% (масса незаряженного огнетушителя выбита на квадрате запорно-пускового устройства).

4) производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, перезарядку огнетушителей.

Пункты 1, 2  проводятся лицами, назначенными в подразделении ответственными  за техническое состояние, сохранность и готовность к действию огнетушителей и прошедшими обучение в объеме пожарно-технического минимума. Пункт 3, 4 ежегодной проверки, а также ремонты, испытания и перезарядку огнетушителей проводят специализированные организации, имеющие лицензию на данный вид деятельности.

По результатам проверки делают необходимые отметки в специальном журнале и бирке или этикетке, прикрепленной к огнетушителю. (Приложение 1, 2).

На бирке или этикетке указывается информация о выполненных работах, даты их проведения, название организации и юридический адрес сторонней организации или фамилия, имя, отчество лица, ответственного за техническое состояние.

4.2. Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.

4.3. При повышенной пожарной опасности помещений (категории А) или при воздействии на огнетушители неблагоприятных факторов: температуры, влажности, коррозии активной среды, воздействия вибрации и т.п., проверка огнетушителя и контроль огнетушащего вещества проводятся не реже одного раза в 6 месяцев.

В ходе проверки необходимо обратить внимание на:

• состояние внутренней поверхности корпуса огнетушителя (наличие вмятин или вздутий металла, отслаивания защитного покрытия);

• наличие следов коррозии;

• состояние прокладок, манжет или других видов уплотнений;

• состояние предохранительных устройств, фильтров, приборов измерения давления, редукторов, вентилей, запорных устройств и их посадочных мест;

• массу газового баллончика, срок его очередного испытания или срок гарантийной эксплуатации газогенерирующего элемента;

• состояние поверхности и узлов крепления шланга;

• состояние, гарантийный срок хранения и значение основных параметров огнетушащего вещества;

•состояние и герметичность контейнера для поверхностно-активного вещества или пенообразователя.Данная проверка проводится специалистами специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности.

4.4. Корпуса низкого давления огнетушителей закачного типа, а также огнетушителей с термическим элементом должны подвергаться испытанию гидростатическим пробным давлением, равным 1,8 Рраб. мах но не менее 2,0 Мпа.

Корпуса огнетушителей низкого давления с газовым баллоном или с газогенерирующим элементом должны испытываться гидростатическим пробным давлением, равным 1,3 Рраб.мах, но не менее 1,5 Мпа.

4.5. Корпуса углекислотных огнетушителей должны подвергаться испытанию гидростатическим давлением не реже одного раза в 5 лет.

4.6. Все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения или если величина утечки газового огнетушащего вещества или вытесняющего газа не соответствует паспортным данным.

4.7. Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах, должны обязательно проверяться в полном объеме с интервалом не реже одного раза в 12 месяцев. Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и физических факторов, должны перезаряжаться не реже раза в год, остальные огнетушители не реже одного раза в два года.

Приложение № 1 (обязательное)

| Вид технического обслуживания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Осмотр огнетушителя (проверен изнутри, снаружи) (дата, месяц, год) | Проверка качества ОТВ (дата, полная масса огнетушителя) перезарядка ОТВ (марка ОТВ, дата перезарядки) |  | Гидравлическое (пневматическое) испытание (дата проведения, величина испытательного давления) |
| Организация, проводившая техническое обслуживание; фамилия специалиста |  | Дата проведения следующего испытания |  |

Приложение № 2 (обязательное)

ЖУРНАЛ

учета проверки наличия и состояния огнетушителей

### Раздел I

| № п/п | Номер помещения, наименование участка, склада и т. п. | Площадь защищаемого (ых) помещения (й) | Категория помещения (й) | Класс пожара | Наличие установок пожаротушения | Норма оснащения помещения (й) огнетушителями | Номер, присвоенный огнетушителю | Тип и марка огнетушителя | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

# Раздел II

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ НА ОГНЕТУШИТЕЛЬ

- Номер, присвоенный огнетушителю___________ 2.    Дата введения огнетушителя в эксплуатацию_____________

3.    Место установки огнетушителя_______________  4.   Тип и марка огнетушителя_____________________________

5.    Завод изготовитель огнетушителя _____________ 6.   Заводской номер______________________________________

7.    Дата изготовления огнетушителя______________ 8.   Марка (концентрация) заряженного ОТВ_________________

| Дата и вид проведенного технического обслуживания | Результаты технического обслуживания огнетушителя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внешний вид и состояние узлов огнетушителя | Полная масса огнетушителя | Давление (при наличии индикатора давления) или масса газового баллона | Состояние ходовой части передвижного огнетушителя | Принятые меры по устранению отмеченных недостатков | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Приложение № 3  (справочное)

## Основные параметры огнетушителей

Огнетушитель химический воздушно-пенный (ОХВП-10)

Тип	переносной

Вместимость корпуса, л	10

Полезный объем огнетушителя, л, не менее	8,7

Продолжительность подачи ОТВ, сек.	50+10

Кратность пены, не менее	50

Дальность струи, м	4+1
Огнетушащая способность по классам, м2

А	4,78

В	1,10
Масса огнетушителя, кг, не более

без огнетушащего состава	3,5

с огнетушащим составом	12,5

Температура хранения и эксплуатации	5-45°С

Огнетушитель воздушно-пенный (ОВП-10)

Тип	переносной

Вместимость корпуса, л	10+0,5

Заряд	6% водный раствор

пенообразователя

Масса огнетушащего вещества, кг	9,5+0,2

Вместимость пускового баллона, см2	175-30

Масса СО2 в пусковом баллоне, г	75+25

Продолжительность подачи огнетушащего вещества, сек.	45±5

Продолжительность приведения в действие, сек., не более	2

Длина струи ОТВ, м	4-5

Огнетушащая способность, м2	1.76

Масса заряженного огнетушителя, кг, не более	155

Масса незаряженного огнетушителя, кг, не более	5,8
Рабочее давление, не более

в корпусе огнетушителя, кгс/см2	12

в пусковом баллоне, кгс/см2	150

Кратность пены	50-10

Длина резинового шланга, м	0.8

Температура хранения и эксплуатации	5-50°С

Огнетушитель углекислотный (ОУ-2, 3, 5, 6, 8)

| Заряд: двуокись углерода с содержанием водяных паров при давлении 760 мм рт. ст. и температуры 20°С более 0,515 г/м3 | ОУ-2 | ОУ-3 | ОУ-5 | ОУ-6 | ОУ-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вместимость корпуса, л | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| Масса заряда, кг | 1,4 | 2,1 | 3,6 | 4,2 | 5,7 |
| Продолжительность подачи, ОТВ, сек. | 8 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Длина струи, ОТВ, м | 1,5 | 2 | 2,7 | 3 | 3,5 |
| Давление в корпусе огнетушителя (при температуре 20°С), МПа | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Масса огнетушителя полная, кг | 6 | 7,6 | 12 | 14,5 | 20 |
| Длина шланга без раструба, м | - | - | - | - | 0,8 |
| Температура хранения и эксплуатации | От – 400 до + 500С |  |  |  |  |

Огнетушители порошковые (ОП-2, 5, 10)

|  | ОПУ-3 | ОПУ-5 | ОПУ-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вместимость корпуса, л | 2 | 5 | 10 |
| Огнетушащая способность, м2 | 0,7 | 2,8 | 5,6 |
| Продолжительность приведения огнетушителя в действие, сек. | 5 | 5 | 5 |
| Масса огнетушителя полная, кг | 3,4 | 8,8 | 15 |
| Длина струи, ОТВ, м | 4 | 5 | 5,5 |
| Продолжительность подачи ОТВ, сек. | 8 | 10 | 15 |
| Срок службы до освидетельствования, лет | 2 | 2 | 2 |
| Рабочее давление в корпусе, Мпа | 8 | 8 | 8 |
| Температура хранения и эксплуатации | От – 500 до + 500С |  |  |

Нормативно-технические документы

1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

2. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03).

3. ГОСТ 12.2.037-78* Техника пожарная. Требования безопасности.

4. ГОСТ 12.4.009-83* Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

5. ГОСТ 12.1.018-93 Пожарная безопасность. Электростатическая искробезопасность. Общие требования.

6. ГОСТ 12.2.047-86 Пожарная техника. Термины и определения.

7. ГОСТ Р 12.4.026-2001 Цвета сигнальные и знаки безопасности.

8. НПБ-155-02 Техника пожарная. Огнетушители. Порядок постановки огнетушителей на производстве и проведения сертификации и испытания.

9. ГОСТ Р 51057-2001 Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний.

10. ГОСТ Р 51017-97 Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний.

11. НПБ 105-03 Определение категорий помещений изданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

12. НПБ 166-97 Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации.

13. НПБ 160-97 Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования.

14. Свод правил СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.